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HYG—0.1HZ超低频高压发生器
一、仪器介绍：
　  HYG—0.1HZ超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术，采用微机控制。升压，降压，测量，保护完全自动化。并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化。可广泛用于电缆，旋转电机，电力电容器的交流耐压试验之中。 

直流高压发生器采用中频倍压电路，新型直超低频直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。 HYG—0.1HZ超低频高压发生器的直流高压发生器采用故障取样专用的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。

接合现代数字变频先进技术，采用微机控制，自动升压、降压、放电，运有光电控制输出0.1HZ正弦波，并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化，所以体积小重量轻，大屏幕液晶显示，清晰直观，且能显示输出波形并带打印输出。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第4部分：超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准，使用十分方便。

现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号，所以存在正弦波波形不标准，测量误差大，高压部分有火花放电，设备笨重，而且正弦波的二，四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形，所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处，另外保护功能设计如下： 　　

过压保护：当超过所设定的试验电压值的百分之十时（或1.1倍），仪器将停机保护，动作时间小于20毫秒。 　　

过流保护：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行精确停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20毫秒。

二、主要技术参数：

 1、输出电压：(KV)30 50 80 　　

 2、输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz 　　

 3、带载能力：0.1 Hz 最大１.1uF 　

              0.05 Hz 最大２.2uF 　

              0.02 Hz 最大5. 5uF 　　

 4、测量精度：2.5% 　　

 5、电压正，负峰值误差：≤2.5％ 　　

 6、电压波形失真度：≤５％ 　　

 7、使用条件：户内、户外；温度：-10℃∽+40℃；湿度：≤85％RH 　　

 8、电源：交流50 Hz，220V ±5%
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