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特别提示注意事项
1.本仪器属于高压仪器，请详细阅读说明书，并在有高压常识人员在场指导下方可进行试验。
2. 绝缘靴手套专用的脱扣器和试验箱在充电时切勿进行试验，这样会将电源地引入脱扣器或试验箱，造成设备对地击穿。
3. 绝缘靴手套手套试验时切勿将水倒入试验箱体内，以免将试验机内元件损坏。
4. 本设备输出高压为自动升压和自动降压，请在降压完毕后，关掉电源，拔开插头后，方可进行试品撤换。
5. 本仪器变压器和试验机均为带高压设备，请布置好安全围拦，和设置好警戒人员后方可进行试验。操作箱部分为安全部份，可以放心进行操作。
6. 试验前请检查仪器地线的连接与大地是否连接好。
7. 高压泄漏指示电流表只是作为校对用,最好不要长时间工作.
8. 仪器如有故障请按说明书上联系电话与本公司技术人员联系，切勿私自进行拆开。
9. 使用中，绝缘靴手套专用耐压支架内的电池电压的指示灯不亮时应停止工作，及时充电，避免蓄电池放电过度而损坏。电池长时间不用，应1-2个月对其进行一次充电，以延长其寿命。一般蓄电池的的寿命约300次。发现充满的电池很快用到电压低的现象，说明电池容量变小了，可更换电池。



1、 [bookmark: _Toc108531695]概述
全自动电力安全工器具检测台是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)的通知(国电发[2002]777号)和国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）的要求的基础上研发而成。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《电力安全工器具预防性试验规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验，绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年，试验过程中不允许击穿，同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄漏电流不大于限定值。产品适用于所有与电力相关行业.
2、 [bookmark: _Toc108531696]主要技术指标
	电源输入电压
	220V±10%     50Hz

	控制台输出电压
	0-250V

	控制台输出电流
	12A

	额定输出电压
	30kV

	额定输出容量
	3kVA

	最大量程
	29.9mA

	泄漏电流带上脱扣系统后量程
	≥12mA

	电压测量误差
	±1% +3个字

	泄漏电流测量误差
	±1% +3个字

	泄漏电流分辨率
	0.01mA

	数显计时
	99分钟自由设定

	环境温度
	-10℃-40℃

	湿度
	≤90%RH，不结露、仪器不闪烁

	控制台外形尺寸
	420mm×340mm×920mm

	试验机外型尺寸
	260mm×980mm×780mm

	控制台重量（kg）
	40

	试验机重量（kg）
	8


3、 [bookmark: _Toc108531697]被试品测量范围
 绝缘鞋、绝缘手套交流耐压试验。
4、 [bookmark: _Toc108531698]功能特点
1. 仪器可以同时进行8只绝缘靴或绝缘手套的试验，并测量每只试品的泄漏电流。
2. 绝缘鞋试验采用里面放置小钢珠的干式试验方法，摆脱了传统的往鞋子里灌水做试验，试验完毕后不易晒干的做法。
3. 高低压分离，泄漏电流采用抗干扰无线传输技术传输回控制箱，极大的保护人身的安全。
4. 每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验。
5. 仪器采用7寸TFT触摸大屏幕液晶汉字显示，显示信息量大，一屏同时显示试验电压、8路高压泄漏电流、万年历、计时时间等参数以及汉字提示内容。
6. 采用直流电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并自动保存测试结果。
7. 绝缘靴试验具有专用不锈钢接地托盘，绝缘手套试验具有专用不锈钢容器，便于操作。
8. 试验变压器变比自由设定，也可以与客户现有变压器相互配套。
9. 具有过流保护功能。
5、 [bookmark: _Toc108531699]仪器工作原理图

 (
自动调压
数据传输
变压器升压
给耐压支架施加高压
电流数据显示及信号传输
保护机构
数据打印
无线传输（数据双向通信）
绝缘工器具耐压控制箱
)


[bookmark: _Toc108531700]


六、绝缘靴（绝缘手套）仪器接线图

[bookmark: _Toc108531701]七、软件操作界面
7．1  操作界面首页
	




[bookmark: _Toc463981678]7．2   绝缘鞋参数设置
根据附表、电绝缘皮鞋和电绝缘布面胶鞋的电性能要求（GB12011-2009）
	项目名称
	出厂检验
	预防性检验

	
	皮鞋
	布面胶鞋
	皮鞋
	布面胶鞋

	测试电压（工频）/kV
	6
	5
	15
	5
	3.5
	12

	泄漏电流/mA
	≤1.8
	≤1.5
	≤4.5
	≤1.5
	≤1.1
	≤3.6

	测试时间/min
	1


[bookmark: _Toc108531702][bookmark: _Toc463981679]附表、电绝缘全橡胶胶鞋和电绝缘全聚合材料鞋的电性能要求（GB12011-2009）
	项目名称
	出厂检验
	预防性检验

	测试电压（工频）/kV
	6
	10
	15
	20
	30
	4.5
	8
	12
	15
	25

	泄漏电流/mA
	≤2.4
	≤4
	≤6
	≤8
	≤10
	≤1.8
	≤3.2
	≤4.8
	≤6
	≤10

	测试时间/min
	1


[bookmark: _Toc108531703][bookmark: _Toc463981680]附表、绝缘手套电气绝缘性能要求（GB17622-2008）
	适用电压等级
AC/V
	交流试验
	直流试验

	
	验证试验电压/kV
	最低耐受电压/kV
	验证电压下泄漏电流/mA
	验证试验电压/kV
	最低耐受电压/kV

	
	
	
	手套长度/mm
	
	

	
	
	
	280
	360
	410
	≥460
	
	

	380
	5
	10
	12
	14
	16
	18
	10
	20

	3000
	10
	20
	N/a
	16
	18
	20
	20
	40

	10000
	20
	30
	N/a
	18
	20
	22
	30
	60

	20000
	30
	40
	N/a
	20
	22
	24
	40
	70

	35000
	40
	50
	N/a
	N/a
	24
	26
	60
	90

	a本表中所规定的泄漏电流值仅适用于绝缘手套，对复合绝缘手套另有规定。

	注1：N/a表示无适用值。
注2：在正常使用时，其泄漏电流值会比试验值要小，因为试验时试品与水的接触面积比在进行带电作业时的接触面积大，并且验证试验电压比最大使用电压要高。
注3：对于预防性试验(手套没有经过预湿处理)，泄漏电流规定值应相应降低2mA。


的要求，并根据被试品的类型选择合适的试验电压和泄露电流阀值，

	             绝缘鞋（绝缘手套）耐压参数设置

试验电压： 15  kV
分断电流：7.5   mA
耐压时间： 60   s
升压方式： 手动/自动
                           确认     返回



绝缘靴一般试验电压为15kV，泄漏电流≤7.5mA试验时间为1分钟，如对显示数据无异议直接选择”确认”键进入下一步。特别注意：必须打开绝缘支架电源，保持通讯畅通，否则不能进行测试系统。

7． 3   试验项目界面
	85                               绝缘靴耐压参数测试                  19-02-01
试验电压：15kV                     高压电压：0.0kV
分断电流：7.5mA                    低压电压：0.0V
耐压时间：60s                      低压电流：0.0A
                                   计时：    S
           1#    2#    3#    4#    5#    6#    7#     8#
电流(mA)  
状态
                升压       降压     打印
自检      手动开始     计时     停止    退出试验



7.3.1自检
	85                               绝缘靴耐压参数测试                  19-02-01
试验电压：15kV                        高压电压：0.0kV
分断电流：6mA                         低压电压：0.0V
耐压时间：60s                         低压电流：0.0A
                                      计时：    S
           1#    2#    3#    4#    5#    6#    7#     8#
电流(mA)   
状态       √    √    √    √    √    √    √     √
                升压       降压     打印
自检      手动开始     计时     停止    退出试验


点击“自检”键后，绝绝支架的脱扣通道依次断开，出现脱扣不了应该检查该通道。该通道损坏，联系厂家维修。
7.4.1绝缘靴耐压试验
	85                               绝缘靴耐压参数测试                  19-02-01
试验电压：15kV                        高压电压：15kV
分断电流：6mA                         低压电压：100V
耐压时间：60s                         低压电流：1.5A
                                      计时：    S
           1#    2#    3#    4#    5#    6#    7#     8#
电流(mA)  0.10  0.15  0.14  0.15  0.12  0.13  0.16  0.15
状态
                升压       降压     打印
自检      手动开始     计时     停止    退出试验


7．4．2  试验合格，界面显示如下：
	85                               绝缘靴耐压参数测试                  19-02-01
试验电压：15kV                    高压电压：15kV
分断电流：6mA                      低压电压：100V
耐压时间：60s                      低压电流：1.5A
                                   计时：  60  S
           1#    2#    3#    4#    5#    6#    7#     8#
电流(mA)  0.10  0.15  0.14  0.15  0.12  0.13  0.16  0.15
状态
                升压       降压     打印
自检      手动开始     计时     停止    退出试验


7．4．3  试验失败，显示如下
	85                               绝缘靴耐压参数测试                  19-02-01
试验电压：15kV                     高压电压：15kV
分断电流：6mA                      低压电压：100V
耐压时间：60s                      低压电流：1.5A
                                   计时：   60 S
           1#    2#    3#    4#    5#    6#    7#     8#
电流(mA)  0.10  0.15  0.14  0.15  0.12  8.52  0.16  0.15
状态                                       ×
                升压       降压     打印
自检      手动开始     计时     停止    退出试验



7.5绝缘杆耐压、绝缘服耐压、验电器启动电压项目试验
绝缘杆耐压、绝缘服耐压试验项目，跟绝缘鞋手套的操作方法是一样，区别在：需要配置相应的绝缘杆耐压支架、绝缘服耐压支架、验电器启动电压支架等。
7.6系统设置
	         系统设置
时间设置：2019年06月15日 10时 25 分 35秒
升压变比：1：500               系统校准：****
低保电流：10.00A               声音提醒：关
升压速度：1.5kV/s
                   
                         确认       返回


    7．7历史数据查询
	                        历史数据
试品类型：  绝缘鞋
 序号   时间      试验电压  耐压时间  通道1泄露电流   通道2泄露电流
  0   2019-05-15120001        15           60            0.25              0.32
  1   2019-05-15120001        15           60            0.15              0.22
  2   2019-05-15120001        15           60            0.18              0.25

清空    删除单条    打印数据       导入U盘       返回










[bookmark: _Toc108531704]八、绝缘靴手套试验支架操作说明
8.1   用导线将接地端与试验室的地线可靠连接。
8.2   高压试验变压器的高压输出端接在侧面红色端子高压输入端。
8.3  绝缘靴的安装：大的不锈钢矮盘放在地上，用自来水（使其导电）放在不锈钢矮盘上，将绝缘靴浸在水上，绝缘靴内倒入适量钢珠（铺满靴底，其高度不小于15mm），把铁链放入鞋内并接触到钢珠。
8.4  绝缘手套的安装：将不锈钢桶放在托盘上，桶内装入约半桶电阻率不大于100Ω·m的水(一般用自然水即可)，在被试手套内注入相同的水,然后将手套浸入不锈钢桶中，使手套内外水平面呈相同高度，手套应有90mm的露出水面部分，这一部分应该擦干，把铁链放入手套中，使其浸入手套内的水中。
[bookmark: _Toc108531705]九、高压泄露电流脱扣机构
9.1  本部分的主要功能是当电流大于试品设定泄漏（一般在15mA）电流或击穿时链条会自动动脱落,方便判断不合格试品.                 
9.2  分断脱扣控制器上使用12V蓄电池供电，当泄漏电流大于设定电流值时内部电路驱动电磁铁动作，链条电极随之脱落，自动拉开距离从而断开高压，由此判断不合格试品。 
[bookmark: _Toc108531706]十、蓄电池的维护 
使用中，绝缘鞋手套支架的电池电压指示低压5%以下时应停止工作，及时充电，避免蓄电池放电过度而损坏。电池,长时间不用，应1-2个月对其进行一次充电，以延长其寿命。
[bookmark: _Toc108531707]十一、充电说明
绝缘鞋手套支架在高压试验前需充电。用充电器插到试验机充电插口中，通上220V电即可为电池充电，电池充满时充电器“充满”绿色指示灯亮。一般充电需2-8小时。电池长时间不用，应1-2个月对其进行一次充放电。
[bookmark: _Toc108531708]十二、仪器校准
本厂仪器出厂时已经进行校准，如电流有误差请接入标准电流，进行校准，电压直接用高压分压器校准。   
[bookmark: _Toc18321961][bookmark: _Toc108531709]十三、操作面板示意图
[image: 4EA47BAC89484CC30BABE53C9DC54A55]      



                                                      
                                显示屏                        7
  


  显示屏                                                        打印机




[bookmark: _Toc108531710]十四、后面板示意图





 十五、绝缘靴试验方法
13.1 常用绝缘靴试验
绝缘靴预防性试验的电压是15kV，保持1分钟，泄漏电流不大于7.5mA者为合格。该7.5mA判定值是固定的。放好绝缘靴后请直接按操作界面进行试验。
13.2 其它试验
其它试验时，试验方法同上，仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别：试验电压可根据用户需要自定，保持1分钟，泄漏电流机器设定不大于10mA者为合格，用户可根据具体情况自行判定（或参照附录的国标）。 
[bookmark: _Toc108531711]十六、绝缘手套试验方法
14.1 低压型绝缘手套试验：
低压型绝缘手套预防性试验的电压是2.5kV，保持1分钟，泄漏电流不大于2.5mA者为合格。该2.5mA判定值是固定的 默认的值是2.5mA。安装试件后直接按试验机上的操作界面试验。
14.2 高压型绝缘手套试验
该试验的方法同7.1，仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别：高压型绝缘手套预防性试验的电压是8kV，保持1分钟，泄漏电流不大于9mA者为合格。





[bookmark: _Toc108531712]十七、常见故障及其排除
	序号
	故障描述
	故障排除方法

	1
	打开测量装置后，无法进入系统
	电池电压太低，应及时充电；
没有打开绝缘支架电源。

	2
	操作箱打开电源后无反应
	检查电源插座里的保险丝是否烧毁

	3
	使用中测试数据明显不合理
	接地不良会引起仪器数据严重波动。应刮净地点上的油漆和锈蚀，务必保证0电阻接地！如果测量接地试品，试品地和仪器应共地连接，保持地电位一致。

	4
	空气湿度过大
	空气湿度大会产生比较大的电晕，在不击穿的情况下可以正常试验

	5
	无线传输信号不正常
	如果试验过程中高压测试电流远大于低压测试电流，或相反，请检查无线传输


[bookmark: _Toc108531713]


十八、保修条款
18.1  本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿维修服务。
18.2  因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。

18.3  因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。

18.4  其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。



                                                                                                                       
4

image6.png




Microsoft_Visio_2003-2010___1.vsd
 供电电压：AC:220V


 输出电压：AC:0~250V


 仪表电压：AC:0~100V


接地端



image7.emf
仪表电压 ：

AC:0~100V

接地端

输出电压 ：

AC:0~250V

供电电压 ：

AC:220V


image3.jpeg




image4.png
=mea




image5.png
A

#45 ¥

2.4 T35 FLINIRAL

YT £ EX S H A




image1.png
RS ML AV ERiE: NENEA:
400-8828-058 027-83309597 027-83309626




image2.png
5

WUHAN
HUANENG ELECTRIC




