HYG-90KV超低频耐压测试仪
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本产品是为高压电缆及大容性试品而设计的多功能耐压试验仪,采用微电脑数字变频技术控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,采用大屏幕彩色触摸屏,数据读取方便直观, 该设备体积小，重量轻，符合复杂的现场条件，多种输出功能选择, 可做超低频交流耐压试验、直流耐压试验，测量绝缘电阻，电容量等多个试验项目,设计指标符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第4部分：超低频高压发生器通用技术条件》国家标准。
	型号
	额定电压
	带载能力
	产品结构、重量

	HYG-90
	90kV（峰值）
	自动变频率：0.1Hz-0.01Hz

≦6µF(50kV以内)，

≦5.5µF(50kV以上)

用于35KV以内电缆、电机耐压试验
	控制器：4㎏
一级升压器（40kV）：30㎏
二级升压器（50kV）：35㎏


一．主要技术参数：
1.测量精度：2%

2.电压正，负峰值误差：≤2％
3.电压波形失真度：≤1％
4.使用条件：户内、户外；温度：-10℃∽+40℃；湿度：≤85％RH

5.输入电源：市电频率50Hz，电压220V±5%，现场也可应用普通发电机供电。
二，产品特点
1、额定电压90KV的超低频采用串联结构（两台升压器串联），使整体重量大大减轻，带载能力增强，而且两台升压器都可单独使用，达到一机多用。
2、电流、电压数据均直接从高压侧采样获得，所以数据准确。
3、过压保护功能：动作时间小于20ms。
4、过流保护功能：设计为高、低压双重保护，高压电流可按设定进行精确保护；低压侧的电流超过额定电流时将自动保护，不需设置，动作时间都小于20ms。
5、高压输出保护、滤波电阻安装在升压体内了，采用150kv高压线输出。安全、可靠。
6、由于采用了闭环负反馈控制电路，所以输出无容升效应。
