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九、成套设备主要部件

一、概述


为了适应不同电压等级，不同容量的电力设备进行工频电压试验，我公司制造各种规格的工频无局部放电试验变压器，用户根据需求自行选择。

工频试验变压器分为铁壳式和绝缘筒式，铁壳式和绝缘筒式又分别有单级式和串级式。铁壳式适用于局部放电量要求较低的场合，绝缘筒式适用于局部放电量要求较高的场合，单级式适用于电压较低容量较大的场合，串级式适用于电压较高或电压低、容量小且便于携带的场合。

二、产品型号编制说明


本型号编制参照JB/T.3837<<变压器类产品型号编制方法>>

三、使用条件


1、海拔高度不超过1000米


2、周围空气温度-5～＋40℃，空气相对湿度不大于85％（＋20℃），从一个环境换到另一环境，温差不得大于15K。


3、无导电尘埃存在


4、无火灾及爆炸性危险品


5、不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在


6、无剧烈振动和碰撞的场所


7、地面不平度不超过3度


8、电源电压波形为正弦波，波形畸变率小于3％，频率为50Hz，电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。


9、设有一个可靠接地点，接地电阻小于0.5Ω

四、技术参数


1、局部放电量(绝缘筒式)


A、10～200KV额定电压(UH)，在100％UH下局部放电量≤3～5Pc


B、250～300KV额定电压(UH)，在100％UH下局部放电量≤5Pc


C、350～750KV额定电压(UH)，在80％UH下局部放电量≤5Pc，在100％UH≤10Pc


D、800KV～1500KV额定电压(UH)，在80％UH下局部放电量≤10Pc


2、串级试验变压器，两节或三节电压分布不均匀度≤5％


3、允许运行时间，试验变压器在额定电压额定电流下，从环境温度开始，可运行30min，在三分之二额定电压额定电流下，可连续运行


4、单台试验变压器阻抗为3％～12％,串接阻抗为5％～25％

5、波形畸变率<3％


6、其余参数符合JB/T9641-1999<<试验变压器>>规定

	型号规格
	额定容量（kVA）
	高压电压（kV）
	低压电压（kV）
	D × H（mm）
	重量（kg）

	-5/50
	5
	50
	0.22
	320 × 431
	45

	10/100
	10
	100
	0.22
	570 × 725
	165

	30/100
	30
	100
	0.38
	800 × 1036
	315

	15/150
	20
	150
	0.38
	1165 × 1667
	695

	20/150
	15
	150
	0.38
	1165 × 1667
	720

	50/250
	50
	250
	0.38
	1280 × 1970
	1100

	100/100
	100
	100
	0.38
	1130 × 1485
	1350

	100/150
	100
	150
	0.38
	1800 × 1953
	1980

	200/200
	200
	200
	0.6
	2500 × 2445
	4500

	150/250
	150
	250
	0.6
	2150 × 2443
	4230

	250/250
	250
	250
	0.6
	2500 × 2555
	6100

	1000/250
	1000
	250
	3、6、10
	3600 × 2800
	12000

	300/300
	300
	300
	3、6
	2600 × 3300
	6280

	450/300
	450
	300
	3、6
	3050 × 2920
	8000

	600/300
	600
	300
	3、6
	2600 × 3460
	10600

	800/400
	800
	400
	3、6、10
	3600 × 4800
	14000

	1200/400
	1200
	400
	3、6、10
	3600 × 4875
	19000

	100/500
	100
	500
	3、6、10
	3300 × 5300
	8100

	250/500
	250
	500
	3、6、10
	3600 × 5200
	11600

	200/500
	200
	500
	3、6、10
	3300 × 5300
	8800

	500/500
	500
	500
	3、6、10
	3600 × 5210
	23540

	1000/500
	1000
	500
	3、6、10
	3600 × 5300
	25400

	2200/550
	2200
	550
	6、10
	3600 × 6000
	36000

	2000/500
	2000
	500
	6、10
	3600 × 5400
	34880


五、设备组成
电源（用户自配）（220V、380V、6kV、10kV）

2、一次开关柜（或电源箱）（根据控制台选择）


3、调压器








4、二次开关柜(选件)

5、隔离变压器(选件)




6、电源噪音滤波器(选件)


7、电子快速保护器(TPU)(选件)

8、工频无局部放电试验变压器


9、保护电阻







10、工频无局部放电电容分压器


11、导电杆(选件)　　　



12、无局部放电耦合电容器(选件)


13、导电杆(选件)        



14、三次谐波滤波器(选件)


15、五次谐波滤波器(选件)　

16、补偿电抗器组(选件)　


17、手/自动控制台　


18、试品(配方自配)
六、使用方法


1、准备工作


A、选择合适容量、电压的电源


B、接线前将各设备合理就位，选择好对周围物体的绝缘距离


C、按照项5设备组成图选择合适导线，正确接好每一根线，ax为变压器原边绕组进线端子,高压X端子和测量绕组m2一端必须接地。


D、接好各设备的接地线，特别注意接地点应为实际上的一点接地。


2、开机前准备工作及手/自动操作程序（参照控制台使用说明书）


A、复查“准备工作“中的B、C、D项


B、关闭试区大门


C、进行试验时按照手/自动工频控制台步骤进行操作.


D、试验结束必须切断电源.


3、试验后工作


A、试验结束后，用接地棒挂在高压输出端，再拆除试品


B、认真做好试验时数据记录，并整理成报告


C、对报告进行分析，并有明确结论

七、注意事项


1、主回路电源容量应满足最大输出功率


2、在升压时，切要观察各表计是否正常情况下工作，严禁超负荷工作


3、所有接地为一点接地


4、设备严禁倾倒，缺油时严禁使用


5、绝缘外壳及铁外壳的高压套管，严禁碰撞、划伤


6、整体设备严禁在室内温度低于-5℃时存贮或使用


7、设备调换环境时，环境相对温差不得大于15K


8、套管及外壳表面严禁覆水、冰、雪，室内设备严禁室外存贮使用


9、试验结束后，设备控制台钥匙应拔出保管


10、本套设备应有专人操作，专人保管


11、在使用本套设备前，必须认真阅读说明书，尤其是第6、7二项中所规定的必须严格遵守

八、日常维护及运输


1、本套设备应放置在干燥、清洁的场地，不用时应做好防雨、雪、水、尘的防护工作，户外型应做好防雷工作。


2、对长期放置不用的设备应定期检查设备所有紧固件及对绝缘套管及绝缘筒表面的清理工作。


3、运输时设备应包装好且用钢丝绳紧固牢，此时应注意变压器的装车，防止运输时，起步与刹车引起内部构件串动、松动、变形，绕组元件的轴向方向垂直于运输工具的行走方向。


4、设备发生故障，用户无法修理时，应及时通知供应商派人维修。

九、成套设备主要部件


Ａ、小型成套设备






　

　　　

1台


１、控制台





                        １台


２、调压器　　　　　　　



　　　　　


１台


３、隔离变压器(选件)




　　　　　


１台


４、试验变压器






　　　　　


１台


５、金属保护电阻





　　　　　


１根


６、电容分压器






  　　　　


１台

7、耦合电容器
（选件）



　　　　　


１台

8、局部放电检测仪
（选件）         　　　　


１台


 9、保护测量球隙（选件）局放试验时不用     


１台


 10、接地棒(选件)








 


 1根


 B、大中型成套设备


 1、一次开关柜（根据控制台选）            


    1台


 2、调压器


 3、二次开关柜（选件）                        

 1台


 4、隔离变压器（选件）                         

 1台


 5、电源噪音滤波器（选件）                   


 1台


 6、电子快速保护装置（选件）                  

 1台


 7、工频无局部放电试验变压器                   1台(或数台)


 8、保护电阻

                                

 1根


 9、工频无局部放电容分压器                  　 

 1台

10、耦合电容器
（选件）





       

 １台

11、三次谐波滤波器（选件）                    

 1台

12、五次谐波滤波器（选件）                    

 1台

13、补偿电抗器组（选件）                      

 1台

14、控制台（组件供选择）                      

 1台

15、局部放电检测仪                            

 1台

16、峰值电压表
                                

 1台
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