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HNE-3003S

蓄电池内阻测试仪

使用说明书
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武汉华能阳光电气有限公司
HNE-3003S蓄电池内阻测试仪技术规范书

目前，国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压，实践证明，电压与容量无相关性，因为电压只是反映电池的表面参数。
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国际上，内阻的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。因为内阻是反映电池内部的参数， 电池的内阻已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。 

关于内阻与容量的结论是：当电池的内阻大于初始值 (基值) 的25％时，电池将无法通过容量的测试。当电池的内阻大于初始值(基值)的2倍时，电池的容量将在其额定容量的80％以下。

 蓄电池内阻测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试，能显示并记录多组电池电压、内阻、连接条电阻等电池重要参数，精确有效地判别电池优良状况，并可与计算机及专用电池数据分析软件一起构成智能测试设备，进一步跟踪电池的衰变趋势，并提前报警，以利于工程技术及管理人员酌情处理. 

主要功能及特点

主要功能
[image: image3.png]1、快速在线测量电池的电压、内阻、连接电阻等参数。
2、电池内阻、电压超限报警。
3、电池参数全部按分组编号，便于数据管理。
4、配套强大的计算机电池状态智能分析软件,实现电池的"病历"跟踪分析。               

主要特点

1、高精度在线测试，全自动量程转换，大容量数据存储。 
　（1）、仪表在0.000mΩ-1000mΩ测量范围自动转换量程。
　（2）、可永久存储999组电池参数（每组最多999节电池）。
（3）、可永久存储500组电池组设置参数。

（4）、电池容量测试范围:5AH-6000AH
2、4寸彩色触摸液晶屏，中文模块化操作，每步都有中文提示，人机对话界面非常好。

3、仪表本身具有容量分析功能，能对电池进行优、良、差等分析。
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4、仪表具有示波器功能：能实时图形显示电池的最高、最低电压及平均电压，能计算电压纹波。

5、通过SD接口，将测试数据永久存储在PC机上，实现电池的"病历"跟踪分析。 
6、强大的数据管理功能，使仪表可脱离计算机单独使用。 
7、增强的过压保护功能，使仪器工作更安全可靠。 
8、自恢复过流保护功能，使仪器使用更方便。 
9、使用最新的SOC芯片，使电路大大简化，提高仪表可靠性。 
10、大容量锂电池与适配器两套电源供电，方便用户。 
11、电池欠压智能提示，确保测试精度。 
12、体积小，重量轻。 
13、自动测试模式方便用户测量。
14、完善的PC机测试数据分析管理软件 
　(1)、自动分析判断电池的"劣化"状态。
　(2)、同组电池对比分析。
　(3)、所有电池分级管理（优良中差）

3、技术指标
	电压测量范围DC
	量程
	分辨率
	精度

	
	24V
	0.001
	±0.2%

	
	500V
	0.1V
	±1%

	电压测量范围AC
	600V
	0.1V
	±1%

	内阻测量范围
	量程
	分辨率
	精度

	
	3mΩ
	0.001mΩ
	±1%

	
	30mΩ
	0.01mΩ
	±1%

	
	300mΩ
	0.1mΩ
	±1%

	
	1000mΩ
	1mΩ
	±1%

	供电电源
	　11.1V,2400mAh,可充电锂电池

	功率消耗
	　可连续工作8小时

	存储容量
	　128Mbit Flash+32G SD卡

	显示器
	　4寸彩色触摸屏

	尺寸
	　200 x 115 x 11mm

	重量
	　0.55Kg
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